为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据污水处理厂的实际生产情况，对2024年度眉山市派普污水处理有限公司自行监测执行情况进行总结。

目录

1.公司基本情况	1

1.1 基础信息	1

1.2生产工艺及产排污情况	2

1.3工艺流程	2

2.执行标准及其限值	3

2.1废水执行标准及其限值	3

2.2废气执行标准及其限值	4

2.3厂界噪声执行标准及其限值	5

3.自行监测内容	5

3.1水污染物排放监测	5

3.2无组织废气排放监测	5

3.3厂界噪声排放监测	5

4.全年自行监测执行情况	20

4.1自行监测方案变更情况	20

4.2全年自行监测执行情况	20

4.2.1废水自动监测部分	20

4.2.2废水手工检测部分	23

4.2.3废气手工检测部分………………………………………………………..26

5.	全年主要污染物排放情况	33

5.1废气部分排放总量计算	28

5.2废水部分排放总量计算	………………………………………………...………..29

6.一般固体废物及危险废物生产处置情况	.48

6.1 固体废物生产处置	.48

6.1 危废废物生产处置	.48

7.结论	.49

一、企业基本情况

### 1.1 基础信息

| 企业名称 | 眉山市派普污水处理有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 付昊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 眉山市东坡区修文镇铝城村六组（甘眉工业园区） |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 经度 | 103°45′25.81″ |  |  | 纬度 | 29°59′48.80″ |
| 联系人 | 先永洪 | 联系 方式 |  | 电话 | 18282451580 |  |
|  |  |  |  | Email | / |  |
| 所属行业 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |
| 污染源类别 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |  |
| 生产周期 | 365天/年 |  |  |  |  |  |
| 自行监测开展 技术手段 | 手工监测/自动监测 |  |  |  |  |  |
| 自行监测 开展项目 | 自动监测项目 |  | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH、流量、水温 |  |  |  |
|  | 手工监测项目 |  | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH、悬浮物、色度、五日生化需氧量、石油类、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总铜、总锌、总氰化物、总铁、总铝、烷基汞、氟化物 |  |  |  |
| 自行监测 开展方式 | 企业自行监测 |  | √ |  |  |  |
|  | 委托监测 |  | √ |  |  |  |

现污水处理厂运营公司为：四川希望环保工程技术有限公司

在线监测设备运维公司为：四川中科中瑞环保科技有限公司

委托第三方检测公司为：四川九诚检测技术有限公司

运行周期：24小时连续运行

### 1.2生产工艺及产排污情况

厂区内主要构筑物有：粗细格栅、沉砂池、调节池、水解酸化池、CASS池、滤池、储泥池等。

附属构筑物有：鼓风机房及变配电间等。

### 1.3工艺流程

工艺流程图

（一期工艺流程简图）

（二期工艺流程简图）

排放口位于污水处理厂内，编号：PP-WS-01

  - 二、执行标准及其限值

### 2.1废水执行标准及其限值

我厂生产废水、生活废水排放去向为直接进入我厂污水处理系统，与厂外进水一并处理，排放方式为间接排放，我厂污水排放执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）工业园区集中式污水处理厂及《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）新建企业排口取两者最严执行，污染因子浓度限值见表1。

表1废水执行标准及其限值

| 序号 | 污染物名称 | 执行标准 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）工业园区集中式污水处理厂 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）一级A标 | 40 | mg/L |  |
| 2 | 氨氮 |  | 3 | mg/L |  |
| 3 | 总磷 |  | 0.5 | mg/L |  |
| 4 | 总氮 |  | 15 | mg/L |  |
| 5 | 五日生化需氧量 |  | 10 | mg/L |  |
| 6 | PH |  | 6-9 | 无 |  |
| 7 | 悬浮物 |  | 10 | mg/L |  |
| 8 | 色度 |  | 30 | 无量纲 |  |
| 9 | 动植物油 |  | 1 | mg/L |  |
| 10 | 石油类 |  | 1 | mg/L |  |
| 11 | 阴离子表面活性剂 |  | 0.5 | mg/L |  |
| 12 | 粪大肠菌群 |  | 1000 | 个/L |  |
| 13 | 总镉 |  | 0.01 | mg/L |  |
| 14 | 总铬 |  | 0.1 | mg/L |  |
| 15 | 总汞 |  | 0.001 | mg/L |  |
| 16 | 总铅 |  | 0.1 | mg/L |  |
| 17 | 总砷 |  | 0.1 | mg/L |  |
| 18 | 六价铬 |  | 0.05 | mg/L |  |
| 19 | 烷基汞 |  | 不得检出 | mg/L |  |
| 20 | 总铜 |  | 0.5 | mg/L |  |
| 21 | 总锌 |  | 1.0 | mg/L |  |
| 22 | 总氰化物 |  | 0.5 | mg/L |  |
| 23 | 总铁 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）企业废水总排口 | 3 | mg/L |  |
| 24 | 总铝 |  | 3 | mg/L |  |
| 25 | 氟化物 |  | 10 | mg/L |  |

### 2.2废气执行标准及其限值

我厂产生的废气污染物主要有无组织臭气浓度、硫化氢、氨气、甲烷，污染因子执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）表4二级标准，具体如下表2：

表2无组织废气执行标准及其限值

| 序号 | 污染物名称 | 执行标准 | 排放限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）表4二级标准 | 20 | 无量纲 | / |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.06 | mg/m³ | / |
| 3 | 氨气 |  | 1.5 | mg/m³ | / |
| 4 | 甲烷 |  | 1 | % | / |

### 2.3厂界噪声执行标准及其限值

我厂厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类声环境功能区标准，具体如下表3：

表3厂界噪声执行标准及其限值

| 序号 | 污染物名称 | 执行标准 | 排放限值 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放限值 | 65 | 55 | dB（A） | 厂界 |

  - 三、自行监测内容及要求

### 3.1水污染物排放监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）（HJ 978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及环评文件相关规定，我厂废水监测指标、监测频次及分析方法见表4。

### 3.2无组织废气排放监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）（HJ 978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017）及环评文件相关规定，我厂废气监测指标、监测频次及分析方法见表4。

### 3.3厂界噪声排放监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）（HJ 978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017）及环评文件相关规定，我厂厂界噪声监测指标、监测频次及分析方法见表4。

表4自行监测内容

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 厂界; 风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 2; 废气; 厂界; 风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009. 3; 废气; 厂界; 风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 4; 废气; 厂区体积浓度最高处; 风速,风向; 甲烷; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 气相色谱法. 5; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; pH值; 自动; 是; PH自动检测仪; 在线监测室; 是; 混合采样 至少3个混合样; 4次/日，间隔时间不得超过6h; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 在线监测（进出水）故障时，监测频次依据文件《污染源自动监控设施运行管理办法》执行，第十五条污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行，设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测，数据报送每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时. 6; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 色度; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 色度的测定GB 11903-89. 7; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 8; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 9; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 化学需氧量; 自动; 是; COD在线监测仪; 在线监测室; 是; 混合采样 至少3个混合样; 4次/日，间隔时间不得超过6h; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 在线监测（进出水）故障时，监测频次依据文件《污染源自动监控设施运行管理办法》执行，第十五条污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行，设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测，数据报送每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时. 10; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 粪大肠菌群; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T347-2007. 11; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 阴离子表面活性剂; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494-87. 12; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总汞; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011. 13; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 烷基汞; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 气相色谱法GB/T14204-93. 14; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总镉; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 15; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987. 16; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 六价铬; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 17; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总砷; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87. 18; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总铅; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 19; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总铜; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 20; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总锌; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 21; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总铁; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89. 22; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总氮（以N计）; 自动; 是; 总氮在线监测仪; 在线监测室; 是; 混合采样 至少3个混合样; 1次/日; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 在线监测（进出水）故障时，总氮自动检测规范发布实施前，按日监测. 23; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线监测仪; 在线监测室; 是; 混合采样 至少3个混合样; 4次/日，间隔时间不得超过6h; 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009; 在线监测（进出水）故障时，监测频次依据文件《污染源自动监控设施运行管理办法》执行，第十五条污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行，设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测，数据报送每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时. 24; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总磷（以P计）; 自动; 是; 总磷在线监测仪; 在线监测室; 是; 混合采样 至少3个混合样; 4次/日，间隔时间不得超过6h; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 在线监测（进出水）故障时，监测频次依据文件《污染源自动监控设施运行管理办法》执行，第十五条污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行，设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测，数据报送每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时. 25; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 氟化物（以F-计）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87. 26; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2018. 27; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 28; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总氰化物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 硝酸银滴定法GB7486-87. 29; 废水; DW001; 眉山市派普污水处理厂排放口; 水温,流量; 总铝; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 间接火焰原子吸收法. 30; 废水; PP-YS-001; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/下雨时; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 雨水排放口有流动水排放时按日监测. 31; 废水; PP-YS-001; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/下雨时; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 雨水排放口有流动水排放时按日监测. 32; 废水; PP-YS-001; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/下雨时; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 雨水排放口有流动水排放时按日监测. 33; 废水; PP-YS-001; 雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/下雨时; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 雨水排放口有流动水排放时按日监测. |

四、全年自行监测执行情况

4.1自行监测方案变更情况

眉山市派普污水处理有限公司因2024年8月，企业部分信息调整，于2024年8月对检测方案进行了调整，调整后至今无其他调整变化。

4.2全年自行监测执行情况

2024年1月1日起，眉山市派普污水处理有限公司开展2024年度自行监测工作，截止2024年12月31日，全年生产366天，自行监测366天。

自行监测工作分为自动和手动相结合的方式开展，全年自动监测设备运转率为100%，数据传输率为99%，在线监测运维单位为：四川中科中瑞环保科技有限公司。手工检测委托第三方检测单位为：四川九诚检测技术有限公司。详细自行监测情况如下：

4.2.1废水自动监测部分

（1）流量

监测设备生产厂家：北京九波声迪科技有限公司

监测设备运维单位：四川中科中瑞环保科技有限公司

2024年1月1日至2024年12月31日，眉山市派普污水处理有限公司全年累计排放污水2566447m3.

（2）化学需氧量（CODCr）

监测设备生产厂家：杭州泽天科技有限公司

监测设备运维单位：四川中科中瑞环保科技有限公司

化学需氧量为自动监测，每2小时自动检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4392次，未出现日均超标，年最大值为10.995mg/L,年最小值为5.297mg/L，年平均值为8.553mg/L。

（3）氨氮

监测设备生产厂家：杭州泽天科技有限公司

监测设备运维单位：四川中科中瑞环保科技有限公司

氨氮为自动监测，每2小时自动检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4392次，其中日均超标次数0次，年最大值为0.364mg/L,年最小值为0.124mg/L，年平均值为0.181mg/。

（4）总氮

监测设备生产厂家：杭州泽天科技有限公司

监测设备运维单位：四川中科中瑞环保科技有限公司

总氮为自动监测，每2小时自动检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4392次，未出现日均超标，年最大值为11.339mg/L,年最小值为7.186mg/L，年平均值为9.667mg/L.。

（5）总磷

监测设备生产厂家：杭州泽天科技有限公司

监测设备运维单位：四川中科中瑞环保科技有限公司

总磷为自动监测，每2小时自动检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4392次，未出现日均超标，年最大值为0.286mg/L,年最小值为0.096mg/L，年平均值为0.189mg/L。

（6）pH

监测设备生产厂家：杭州泽天科技有限公司

监测设备运维单位：四川中科中瑞环保科技有限公司

pH为自动监测，每2小时自动检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4392次，未出现日均超标，年最大值为8.254mg/L,年最小值为7.235mg/L，年平均值为7.54mg/L。

4.2.2废水手工检测部分

（7）悬浮物（SS）

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

悬浮物为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为4mg/L,最小值为4mg/L，平均值为4mg/L。

（8）色度

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

色度为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为8，最小值为2，平均值为2.75。

（9）总铅

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总铅为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为0.0135mg/L,最小值为0.00009mg/L，平均值为0.00136mg/L.。

（10）总铬

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总铬为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为0.0011mg/L,最小值为0.00014mg/L，平均值为0.000589mg/L。

（11）六价铬

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

六价铬为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为0.004mg/L,最小值为0.0002mg/L，平均值为0.004mg/L。

（12）总镉

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总镉为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为0.00103mg/L,最小值为0.00005mg/L，平均值为0.000253mg/L。

（13）总砷

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总砷为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为0.006mg/L,最小值为0.0003mg/L，平均值为0.00105mg/L。

（14）总汞

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总汞为手工检测，每月检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测12次，其中超标次数0次，最大值为0.00068mg/L,最小值为0.00004mg/L，平均值为0.00028mg/L。

（15）粪大肠菌群

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

粪大肠菌群为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为720，最小值为10，平均值为312.5，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水粪大肠菌群季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（个/L） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 检测值（个/L） | 90 | 430 | 10 | 720 |

（16）阴离子表面活性剂

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

阴离子表面活性剂为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.122mg/L,最小值为0.05mg/L，平均值为0.068mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水阴离子表面活性剂季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 检测值（mg/L） | 0.05 | 0.05 | 0.122 | 0.05 |

（17）氟化物

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

氟化物为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为2.29mg/L,最小值为0.12mg/L，平均值为1.02mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水氟化物季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 检测值（mg/L） | 0.12 | 0.84 | 0.83 | 2.29 |

（18）总铜

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总铜为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.00237mg/L,最小值为0.0011mg/L，平均值为0.00163mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水总铜季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 检测值（mg/L） | 0.00125 | 0.00237 | 0.0011 | 0.0018 |

（19）总锌

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总锌为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.0844mg/L,最小值为0.00622mg/L，平均值为0.0734mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水总锌季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 检测值（mg/L） | 0.0655 | 0.0844 | 0.0816 | 0.0622 |

（20）总铁

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总铁为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.00292mg/L,最小值为0.00093mg/L，平均值为0.00161mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水总铁季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 检测值（mg/L） | 0.00138 | 0.00292 | 0.00121 | 0.00093 |

（21）烷基汞

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

烷基汞为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测0次，其中超标次数0次，最大值为0mg/L,最小值为0mg/L，平均值为0mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水烷基汞季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 检测值（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 |

（22）总铝

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总铝为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.0601mg/L,最小值为0.0168mg/L，平均值为0.03155mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水总铝季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 检测值（mg/L） | 0.0168 | 0.0601 | 0.0282 | 0.0211 |

（23）五日生化需氧量

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

五日生化需氧量为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为1.8mg/L,最小值为1.4mg/L，平均值为1.6mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水五日生化需氧量季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 检测值（mg/L） | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |

（24）总氰化物

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总氰化物为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.001mg/L,最小值为0.001mg/L，平均值为0.001mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水总氰化物季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 检测值（mg/L） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

（25）动植物油

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总氰化物为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.06mg/L,最小值为0.06mg/L，平均值为0.06mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水动植物油季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 检测值（mg/L） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

（26）石油类

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

总氰化物为手工检测，每季度检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测4次，其中超标次数0次，最大值为0.06mg/L,最小值为0.06mg/L，平均值为0.06mg/L，每季度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普出水石油类季度检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（季度） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 标准限值（mg/L） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 检测值（mg/L） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

4.2.3废气手工检测部分

- 臭气浓度

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

臭气浓度为手工检测，每半年检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测2次，其中超标次数0次，平均值为14.5，每半年检测平均数据见下表：

| 2024年度派普无组织废气臭气浓度半年度检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间（半年度） | 上半年 | 下半年 |
| 标准限值（无纲量） | 20 | 20 |
| 检测值（无纲量） | 12 | 17 |

- 氨

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

氨为手工检测，每半年检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测2次，其中超标次数0次，平均值为0.15mg/m³，每半年检测平均数据见下表：

| 2024年度派普无组织废气氨半年度检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间（半年度） | 上半年 | 下半年 |
| 标准限值（mg/m³） | 1.5 | 1.5 |
| 检测值（mg/m³） | 0.18 | 0.12 |

- 硫化氢

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

硫化氢为手工检测，每半年检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测2次，其中超标次数0次，平均值为0.0035mg/m³，每半年检测平均数据见下表：

| 2024年度派普无组织废气硫化氢半年度检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间（半年度） | 上半年 | 下半年 |
| 标准限值（mg/m³） | 0.06 | 0.06 |
| 检测值（mg/m³） | 0.002 | 0.005 |

- 甲烷

第三方检测单位：四川九诚检测技术有限公司

甲烷为手工检测，每半年检测一次，2024年1月1日至2024年12月31日，全年共计检测1次，其中超标次数0次，2024年度检测平均数据见下表：

| 2024年度派普无组织废气甲烷2024年度检测数据 |  |
| --- | --- |
| 时间（年度） | 2024年度 |
| 标准限值（%） | 1 |
| 检测值（%） | 0.00025 |

五、全年主要污染物排放情况

5.1废气部分排放总量计算

眉山市派普污水处理有限公司无废气收集处理设施，厂内废气排放为无组织排放，仅许可污染物排放浓度，无排放总量。废气有关污染物物浓度依照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）废气排放二级标准执行。

无组织废气排放监测指标及最低监测频次按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中9.3.1条要求执行。

排放浓度检测结果依据眉山市派普污水处理有限公司委托的具有相关检测资质的检测机构出具的检测报告。

具体检测结果如下：

| 编号 | 污染物名称 | 检测浓度（平均值） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1（上半年） | 硫化氢 | 0.002mg/m3 | 0.06mg/m3 |
| 2（上半年） | 氨（氨气） | 0.18mg/m3 | 1.5mg/m3 |
| 3（上半年） | 臭气浓度 | 12（无量纲） | 20（无量纲） |
| 4（全年） | 甲烷 | 0.00025 | 1% |
| 5（下半年） | 硫化氢 | 0.005mg/m3 | 0.06mg/m3 |
| 6（下半年） | 氨（氨气） | 0.12mg/m3 | 1.5mg/m3 |
| 7（下半年） | 臭气浓度 | 17（无量纲） | 20（无量纲） |

5.2废水部分排放总量计算

1、设有在线监测设备部分污染物排放总量计算

含化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH和流量

化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH装有在线监测设备，相关数据24小时上传重点排污单位自动监控与基础数据库系统库（企业端）。

依据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中第9项实际排放量核算方法第9.2.1条实测法中采用自动监测数据核算的相关要求，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH日均排放浓度来自于重点排污单位自控与基础数据系统库（企业端）中导出的2024年报表。

日均排放水量来自出口流量计每月实际读数平均。

每月污染物排放核算公式为：

E废水=i=1nci×qi×10-6×T

式中：E废水—核算时段内排放口污染物的实际排放量，t；

ci—污染物在各月的实际平均排放浓度，mg/L；

qi—各月的日平均流量，m3/d；

T—监测时间段内排放口累计运行时间，d。

n—核算时间段内的污染物排放时间。

实际排放量为该季度每个月排放总量的和。

根据上述公式计算各污染物排放量如下：

（1）化学需氧量

2024年度各月化学需氧量排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 7.696 |
| 2 | 29 | 4889 | 8.755 |
| 3 | 31 | 7560 | 8.755 |
| 4 | 30 | 8425 | 7.415 |
| 5 | 31 | 7581 | 9.12 |
| 6 | 30 | 7303 | 10.995 |
| 7 | 31 | 9159 | 9.135 |
| 8 | 31 | 6872 | 9.488 |
| 9 | 30 | 7700 | 10.786 |
| 10 | 31 | 5671 | 8.038 |
| 11 | 30 | 6242 | 7.082 |
| 12 | 31 | 5710 | 8.837 |

则2024年度化学需氧量实际排放量为：

E化学需氧量=6948×7.696×10-6×31+4889×8.755×10-6×29+7560×8.755×10-6×31+8425×7.415×10-6×30+7581×9.12×10-6×31+7303×10.995×10-6×30+9159×9.135×10-6×31+6872×9.488×10-6×31+7700×10.786×10-6×30+5671×8.038×10-6×31+6242×7.082×10-6×30+5710×10.786×10-6×31=21.661t

（2）氨氮

2024年度各月氨氮排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.268 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.162 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.125 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.176 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.209 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.125 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.133 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.125 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.125 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.124 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.24 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.364 |

则2024年度氨氮实际排放量为：

E氨氮=6948×0.268×10-6×31+4889×0.162×10-6×29+7560×0.125×10-6×31+425×0.176×10-6×30+7581×0.209×10-6×31+7303×0.125×10-6×30+9159×0.133×10-6×31+6872×0.125×10-6×31+7700×0.125×10-6×30+5671×0.124×10-6×31+6242×0.24×10-6×30+5710×0.125×10-6×31=0.463t

（3）总氮

2024年度各月总氮排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 9.252 |
| 2 | 29 | 4889 | 7.187 |
| 3 | 31 | 7560 | 8.441 |
| 4 | 30 | 8425 | 10.096 |
| 5 | 31 | 7581 | 9.893 |
| 6 | 30 | 7303 | 8.535 |
| 7 | 31 | 9159 | 9.486 |
| 8 | 31 | 6872 | 11.399 |
| 9 | 30 | 7700 | 11.121 |
| 10 | 31 | 5671 | 10.049 |
| 11 | 30 | 6242 | 10.488 |
| 12 | 31 | 5710 | 10.107 |

则2024年度总氮实际排放量为：

E总氮=6948×9.252×10-6×31+4889×7.187×10-6×29+7560×8.441×10-6×31+8425×10.096×10-6×30+7581×9.893×10-6×31+7303×8.535×10-6×30+9159×9.486×10-6×31+6872×11.399×10-6×31+7700×11.121×10-6×30+5671×10.049×10-6×31+6242×10.488×10-6×30+5710×7.187×10-6×31=25.014t

（4）总磷

2024年度各月总磷排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.224 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.136 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.175 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.204 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.184 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.286 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.274 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.139 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.179 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.096 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.14 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.234 |

则2024年度总磷实际排放量为：

E总磷=6948×0.224×10-6×31+4889×0.136×10-6×29+7560×0.175×10-6×31+8425×0.204×10-6×30+7581×0.184×10-6×31+7303×0.286×10-6×30+9159×0.274×10-6×31+6872×0.139×10-6×31+7700×0.179×10-6×30+5671×0.096×10-6×31+6242×0.14×10-6×30+5710×0.179×10-6×31=0.495t

（5）pH

2024年度各月pH排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 7.533 |
| 2 | 29 | 4889 | 7.376 |
| 3 | 31 | 7560 | 7.356 |
| 4 | 30 | 8425 | 7.235 |
| 5 | 31 | 7581 | 7.42 |
| 6 | 30 | 7303 | 7.535 |
| 7 | 31 | 9159 | 7.687 |
| 8 | 31 | 6872 | 7.42 |
| 9 | 30 | 7700 | 7.535 |
| 10 | 31 | 5671 | 7.755 |
| 11 | 30 | 6242 | 8.254 |
| 12 | 31 | 5710 | 7.533 |

因pH无量纲，不再计算排放总量。

各污染物实际排放量计算结果汇总如下：

眉山市派普污水处理有限公司2024年度自动监测部分污染物实际排放量

| 污染物项目 | 流量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月排放总量（t） | 215375 | 1.667 | 0.059 | 2.012 | 0.022 | / |
| 2月排放总量（t） | 141776 | 1.216 | 0.022 | 1.047 | 0.014 | / |
| 3月排放总量（t） | 234370 | 1.245 | 0.029 | 1.98 | 0.017 | / |
| 4月排放总量（t） | 252739 | 1.874 | 0.044 | 2.551 | 0.051 | / |
| 5月排放总量（t） | 235023 | 2.143 | 0.049 | 2.325 | 0.043 | / |
| 6月排放总量（t） | 219102 | 2.409 | 0.027 | 1.869 | 0.063 | / |
| 7月排放总量（t） | 283936 | 2.985 | 0.037 | 2.693 | 0.078 | / |
| 8月排放总量（t） | 213045 | 2.074 | 0.027 | 2.428 | 0.029 | / |
| 9月排放总量（t） | 230994 | 2.091 | 0.029 | 2.568 | 0.041 | / |
| 10月排放总量（t） | 175803 | 1.048 | 0.022 | 1.806 | 0.079 | / |
| 11月排放总量（t） | 187268 | 1.341 | 0.049 | 1.949 | 0.017 | / |
| 12月排放总量（t） | 177016 | 1.568 | 0.069 | 1.786 | 0.041 | / |
| 2024年合计（t） | 2566447 | 21.661 | 0.463 | 25.014 | 0.495 | / |

2、未设在线监测采用人工检测部分污染物排放总量计算

含悬浮物、总镉、烷基汞、总铝、动植物油、总砷、色度、总铅、总铁、总氰化物、粪大肠杆菌、阴离子表面活性剂、总锌、总汞、氟化物、总铬、六价铬、总铜、石油类、五日生化需氧量。

该部分污染物检测，按照排污许可证相关要求，委托第三方资质单位定期检测，数据均依据第三方资质单位出具的检测报告，如实填写。

依据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中第9项实际排放量核算方法第9.2.1条实测法中采用手工监测数据核算的相关要求，以上各污染物的日均排放浓度来自手工监测报告上得到的平均浓度，日均排放水量来自出口流量计每月实际读数平均。

核算公式为：

E废水=i=1nci×qi×10-6×T

式中：E废水—核算时段内排放口污染物的实际排放量，t；

ci—污染物在该月的实际平均排放浓度，mg/L；

qi—该月的日平均流量，m3/d；

n—核算时间段内的污染物排放时间；

T—监测时间段内排放口累计运行时间，d。

第三季度污染物排放总量为该季度每个月排放量的和。

根据上述公式计算各污染物排放量如下：

（1）悬浮物

2024年度各月悬浮物排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 4 |
| 2 | 29 | 4889 | 4 |
| 3 | 31 | 7560 | 2 |
| 4 | 30 | 8425 | 4 |
| 5 | 31 | 7581 | 4 |
| 6 | 30 | 7303 | 2 |
| 7 | 31 | 9159 | 4 |
| 8 | 31 | 6872 | 4 |
| 9 | 30 | 7700 | 4 |
| 10 | 31 | 5671 | 4 |
| 11 | 30 | 6242 | 4 |
| 12 | 31 | 5710 | 4 |

则2024年度悬浮物实际排放量为：

E悬浮物=6948×4×10-6×31+4889×4×10-6×29+7560×2×10-6×31+8425×4×10-6×30+7581×4×10-6×31+7303×2×10-6×30=2.8274+9159×4×10-6×31+6872×4×10-6×31+7700×2×10-6×30+5671×4×10-6×31+6242×4×10-6×30+5710×4×10-6×31=13.175t

（2）色度

2024年度各月色度排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 4 |
| 2 | 29 | 4889 | 3 |
| 3 | 31 | 7560 | 2 |
| 4 | 30 | 8425 | 4 |
| 5 | 31 | 7581 | 3 |
| 6 | 30 | 7303 | 2 |
| 7 | 31 | 9159 | 2 |
| 8 | 31 | 6872 | 2 |
| 9 | 30 | 7700 | 2 |
| 10 | 31 | 5671 | 2 |
| 11 | 30 | 6242 | 2 |
| 12 | 30 | 5710 | 2 |

因色度无量纲，不再计算排放总量

（3）总汞

2024年度各月总汞排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.00011 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.00004 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.00024 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.00011 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.00004 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.00024 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.00012 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.00024 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.00017 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.00036 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.00065 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.00029 |

则2024年度总汞实际排放量为：

E总汞=6948×0.00011×10-6×31+4889×0.0004×10-6×29+7560×0.00024×10-6×31+8425×0.00011×10-6×30+7581×0.0004×10-6×31+7303×0.00024×10-6×30+9159×0.00012×10-6×31+6872×0.00024×10-6×31+7700×0.00017×10-6×30+5671×0.00036×10-6×31+6242×0.00065×10-6×30+5710×0.00029×10-6×31=0.00069t

（4）总砷

2024年度各月总砷排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.0003 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.0003 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.0005 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.0003 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.0007 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.0013 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.0014 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.0003 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.0007 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.0003 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.006 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.0005 |

则2024年度总砷实际排放量为：

E总砷=6948×0.0003×10-6×31+4889×0.0003×10-6×29+7560×0.0005×10-6×31+8425×0.0003×10-6×30+7581×0.0007×10-6×31+7303×0.0013×10-6×30+9159×0.0014×10-6×30+6872×0.0003×10-6×31+7700×0.0007×10-6×30+5671×0.0003×10-6×31+6242×0.006×10-6×30+5710×0.0006×10-6×31=0.00264t

（5）六价铬

2024年度各月六价铬排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.004 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.004 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.004 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.004 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.004 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.004 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.004 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.004 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.004 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.004 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.004 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.004 |

则2024年度六价铬实际排放量为：

E六价铬=6948×0.004×10-6×31+4889×0.004×10-6×29+7560×0.004×10-6×31+8425×0.004×10-6×30+7581×0.004×10-6×31+7303×0.004×10-6×30+9159×0.004×10-6×30+6872×0.004×10-6×31+7700×0.004×10-6×30+5671×0.004×10-6×31+6242×0.004×10-6×30+5710×0.004×10-6×31=0.01026t

（6）总铬

2024年度各月总铬排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.0002 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.00021 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.00047 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.0002 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.00021 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.00047 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.00014 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.00015 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.0011 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.00024 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.00272 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.00052 |

则2024年度总铬实际排放量为：

E总铬=6948×0.0002×10-6×31+4889×0.00021×10-6×29+7560×0.00047×10-6×31+8425×0.0002×10-6×30+7581×0.00021×10-6×31+7303×0.00047×10-6×30+9159×0.00014×10-6×31+6872×0.00015×10-6×31+7700×0.0011×10-6×30+5671×0.00024×10-6×31+6242×0.00272×10-6×30+5710×0.00052×10-6×31=0.00147t

（7）总镉

2024年度各月总镉排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.00005 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.00027 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.00014 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.00005 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.00027 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.00014 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.0001 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.00011 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.0003 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.00007 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.00103 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.00016 |

则2024年度总镉实际排放量为：

E总镉=6948×0.00005×10-6×31+4889×0.00027×10-6×29+7560×0.00014×10-6×31+8425×0.00005×10-6×30+7581×0.00027×10-6×31+7303×0.00014×10-6×30+9159×0.0001×10-6×31+6872×0.00011×10-6×31+7700×0.0003×10-6×30+5671×0.00007×10-6×31+6242×0.00011×10-6×30+5710×0.001016×10-6×31=0.00063t

（8）总铅

2024年度各月总铅排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.00009 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.00009 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.00009 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.00009 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.00009 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.00009 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.0001 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.00009 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.00177 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.00009 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.0135 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.00177 |

则2024年度总铅实际排放量为：

E总铅=6948×0.00009×10-6×31+4889×0.00009×10-6×29+7560×0.00009×10-6×31+8425×0.00009×10-6×30+7581×0.00009×10-6×31+7303×0.00009×10-6×30+9159×0.0001×10-6×31+6872×0.00009×10-6×31+7700×0.00177×10-6×30+5671×0.00009×10-6×31+6242×0.0135×10-6×30+5710×0.00177×10-6×31=0.00349t

（9）五日生化需氧量

2024年度度各月五日生化需氧量排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 1.7 |
| 2 | 29 | 4889 | 1.7 |
| 3 | 31 | 7560 | 1.7 |
| 4 | 30 | 8425 | 1.8 |
| 5 | 31 | 7581 | 1.8 |
| 6 | 30 | 7303 | 1.8 |
| 7 | 31 | 9159 | 1.5 |
| 8 | 31 | 6872 | 1.5 |
| 9 | 30 | 7700 | 1.5 |
| 10 | 31 | 5671 | 1.4 |
| 11 | 30 | 6242 | 1.4 |
| 12 | 31 | 5710 | 1.4 |

则2024年度五日生化需氧量实际排放量为：

E五日生化需氧量=6948×01.7×10-6×31+4889×1.7×10-6×29+7560×1.7×10-6×31+8425×1.8×10-6×30+7581×1.8×10-6×31+7303×1.8×10-6×30+9159×1.5×10-6×31+6872×1.5×10-6×31+7700×1.5×10-6×30+5671×1.4×10-6×31+6242×1.4×10-6×30+5710×1.4×10-6×31=4.125t

（10）粪大肠杆菌

2024年度各月粪大肠杆菌排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 90 |
| 2 | 29 | 4889 | 90 |
| 3 | 31 | 7560 | 90 |
| 4 | 30 | 8425 | 430 |
| 5 | 31 | 7581 | 430 |
| 6 | 30 | 7303 | 430 |
| 7 | 31 | 9159 | 10 |
| 8 | 31 | 6872 | 10 |
| 9 | 30 | 7700 | 10 |
| 10 | 31 | 5671 | 720 |
| 11 | 30 | 6242 | 720 |
| 12 | 31 | 5710 | 720 |

粪大肠杆菌不计算排放总量。

（11）石油类

2024年度各月石油类排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.06 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.06 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.06 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.06 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.06 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.06 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.06 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.06 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.06 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.06 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.06 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.06 |

则2024年度石油类实际排放量为：

E石油类=6948×0.06×10-6×31+4889×0.06×10-6×29+7560×0.06×10-6×31+8425×0.06×10-6×30+7581×0.06×10-6×30+7303×0.06×10-6×30+9159×0.06×10-6×31+6872×0.06×10-6×31+7700×0.06×10-6×30+5671×0.06×10-6×31+6242×0.06×10-6×30+5710×0.06×10-6×31=0.154t

（12）动植物油

2024年度各月动植物油排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.06 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.06 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.06 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.06 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.06 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.06 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.06 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.06 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.06 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.06 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.06 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.06 |

则2024年度动植物油实际排放量为：

E动植物油=6948×0.06×10-6×31+4889×0.06×10-6×29+7560×0.06×10-6×31+8425×0.06×10-6×30+7581×0.06×10-6×30+7303×0.06×10-6×30+9159×0.06×10-6×31+6872×0.06×10-6×31+7700×0.06×10-6×30+5671×0.06×10-6×31+6242×0.06×10-6×30+5710×0.06×10-6×31=0.154t

（13）总氰化物

2024年度各月总氰化物排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.001 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.001 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.001 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.001 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.001 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.001 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.001 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.001 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.001 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.001 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.001 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.001 |

则2024年度总氰化物实际排放量为：

E总氰化物=6948×0.001×10-6×31+4889×0.001×10-6×29+7560×0.001×10-6×31+8425×0.001×10-6×30+7581×0.001×10-6×31+7303×0.001×10-6×30+9159×0.001×10-6×31+6872×0.001×10-6×31+7700×0.001×10-6×30+5671×0.001×10-6×31+6242×0.001×10-6×31+5710×0.001×10-6×30=0.002537t

（14）氟化物

2024年度各月氟化物排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.12 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.12 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.12 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.84 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.84 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.84 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.83 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.83 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.83 |
| 10 | 31 | 5671 | 2.29 |
| 11 | 30 | 6242 | 2.29 |
| 12 | 31 | 5710 | 2.29 |

则2024年度氟化物实际排放量为：

E氟化物=6948×0.12×10-6×31+4889×0.12×10-6×29+7560×0.12×10-6×31+425×0.84×10-6×30+7581×0.84×10-6×31+7303×0.84×10-6×30+9159×0.83×10-6×31+6872×0.83×10-6×31+7700×0.83×10-6×30+5671×2.29×10-6×31+6242×2.29×10-6×30+5710×0.83×10-6×31=2.504t

（15）阴离子表面活性剂

2024年度度各月阴离子表面活性剂排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.05 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.05 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.05 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.05 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.05 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.05 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.122 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.122 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.122 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.05 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.05 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.05 |

则2024年度阴离子表面活性剂实际排放量为：

E阴离子表面活性剂=6948×0.05×10-6×31+4889×0.05×10-6×29+7560×0.05×10-6×31+8425×0.05×10-6×30+7581×0.05×10-6×31+7303×0.05×10-6×30+9159×0.122×10-6×31+6872×0.122×10-6×31+7700×0.122×10-6×30+5671×0.05×10-6×31+6242×0.05×10-6×30+5710×0.05×10-6×31=0.1805t

（16）总铁

2024年度各月总铁排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.00138 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.00138 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.00138 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.00292 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.00292 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.00292 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.00121 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.00121 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.00121 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.00093 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.00093 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.00093 |

则2024年度总铁实际排放量为：

E总铁=6948×0.00138×10-6×31+4889×0.0138×10-6×29+7560×0.00138×10-6×31+8425×0.00292×10-6×30+7581×0.0138×10-6×31+7303×0.00292×10-6×30+9159×0.00121×10-6×31+6872×0.00121×10-6×31+7700×0.00121×10-6×30+5671×0.00093×10-6×31+6242×0.00093×10-6×30+5710×0.00093×10-6×31=0.0042t

（17）总铜

2024年度各月总铜排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.00125 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.00125 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.00125 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.00237 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.00237 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.00237 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.00111 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.00111 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.00111 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.0018 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.0018 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.0018 |

则2024年度总铜实际排放量为：

E总铜=6948×0.00125×10-6×31+4889×0.00125×10-6×29+7560×0.00125×10-6×31+8425×0.00237×10-6×30+7581×0.00237×10-6×31+7303×0.00237×10-6×30+9159×0.00111×10-6×31+6872×0.00111×10-6×31+7700×0.00111×10-6×30+5671×0.0018×10-6×31+6242×0.0018×10-6×30+5710×0.0018×10-6×31=0.0042t

（18）总锌

2024年度各月总锌排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.0655 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.0655 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.0655 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.0844 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.0844 |
| 6 | 31 | 7303 | 0.0844 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.0816 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.0816 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.0816 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.0622 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.0622 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.0622 |

则2024年度总锌实际排放量为：

E总锌=6948×0.0655×10-6×31+4889×0.0655×10-6×29+7560×0.0655×10-6×31+8425×0.0844×10-6×30+7581×0.0844×10-6×31+7303×0.0844×10-6×30+9159×0.0816×10-6×31+6872×0.0816×10-6×31+7700×0.0816×10-6×30+5671×0.0622×10-6×31+6242×0.0622×10-6×30+5710×0.0622×10-6×31=0.1759t

（19）总铝

2024年度各月总铝排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0.0609 |
| 2 | 29 | 4889 | 0.0609 |
| 3 | 31 | 7560 | 0.0609 |
| 4 | 30 | 8425 | 0.098 |
| 5 | 31 | 7581 | 0.098 |
| 6 | 30 | 7303 | 0.098 |
| 7 | 31 | 9159 | 0.0282 |
| 8 | 31 | 6872 | 0.0282 |
| 9 | 30 | 7700 | 0.0282 |
| 10 | 31 | 5671 | 0.0211 |
| 11 | 30 | 6242 | 0.0211 |
| 12 | 31 | 5710 | 0.0211 |

则2024年度总铝实际排放量为：

E总铝=6948×0.0168×10-6×31+4889×0.0168×10-6×29+7560×0.0168×10-6×31+8425×0.0609×10-6×30+7581×0.0609×10-6×31+7303×0.0609×10-6×30+9159×0.0282×10-6×31+6872×0.0282×10-6×31+7700×0.0282×10-6×30+5671×0.0211×10-6×31+6242×0.0211×10-6×30+5710×0.0211×10-6×31=0.0849t

（20）烷基汞

2024年度各月烷基汞排放情况如下

| 月份 | 天数 | 日平均流量（m3/d） | 平均排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 6948 | 0 |
| 2 | 30 | 4889 | 0 |
| 3 | 31 | 7560 | 0 |
| 4 | 30 | 8425 | 0 |
| 5 | 31 | 7581 | 0 |
| 6 | 30 | 7303 | 0 |
| 7 | 31 | 9159 | 0 |
| 8 | 31 | 6872 | 0 |
| 9 | 30 | 7700 | 0 |
| 10 | 31 | 5671 | 0 |
| 11 | 30 | 6242 | 0 |
| 12 | 31 | 5710 | 0 |

则2024年度烷基汞实际排放量为：

E烷基汞=6948×0×10-6×31+4889×0×10-6×29+7560×0×10-6×31+8425×0×10-6×30+7581×0×10-6×31+7303×0×10-6×30+9159×0×10-6×31+6872×0×10-6×31+7700×0×10-6×30+5671×0×10-6×31+6242×0×10-6×31+5710×0×10-6×30=0t

根据上述计算结果，汇总如下：

眉山市派普污水处理有限公司2024年度手工监测部分污染物实际排放量

| 编号 | 污染物项目 | 1月累计排放总量（t） | 2月累计排放总量（t） | 3月累计排放总量（t） | 4月累计排放总量（t） | 5月累计排放总量（t） | 6月累计排放总量（t） | 7月累计排放总量（t） | 8月累计排放总量（t） | 9月累计排放总量（t） | 10月累计排放总量（t） | 11月累计排放总量（t） | 12月累计排放总量（t） | 累计排放总量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 215375 | 141776 | 234370 | 252739 | 235023 | 219102 | 283936 | 213045 | 230994 | 175803 | 187268 | 177016 | 2566447 |
| 2 | 悬浮物 | 0.861 | 0.567 | 0.468 | 1.011 | 0.94 | 0.876 | 1.135 | 0.852 | 0.924 | 1.806 | 1.949 | 1.786 | 13.175 |
| 3 | 色度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 总汞 | 0.000024 | 0.000006 | 0.000056 | 0.00001 | 0.00016 | 0.000074 | 0.000034 | 0.0000511 | 0.00004 | 0.000063 | 0.000122 | 0.000051 | 0.00069 |
| 5 | 总砷 | 0.000065 | 0.000043 | 0.000117 | 0.000076 | 0.000165 | 0.000285 | 0.000398 | 0.0000639 | 0.00016 | 0.000053 | 0.001124 | 0.000089 | 0.00264 |
| 6 | 六价铬 | 0.000862 | 0.000567 | 0.000937 | 0.001011 | 0.00094 | 0.000876 | 0.001136 | 0.0008521 | 0.00092 | 0.000703 | 0.000749 | 0.000708 | 0.01026 |
| 7 | 总铬 | 0.000043 | 0.00003 | 0.00011 | 0.00021 | 0.000066 | 0.000046 | 0.000040 | 0.0000320 | 0.00025 | 0.000042 | 0.000509 | 0.000092 | 0.00147 |
| 8 | 总镉 | 0.000011 | 0.000038 | 0.000033 | 0.000094 | 0.000054 | 0.000046 | 0.000028 | 0.0000234 | 0.00007 | 0.000012 | 0.000193 | 0.000028 | 0.00063 |
| 9 | 总铅 | 0.000019 | 0.000013 | 0.000021 | 0.000045 | 0.000054 | 0.000022 | 0.000028 | 0.0000192 | 0.00041 | 0.000016 | 0.002528 | 0.000313 | 0.00349 |
| 10 | 五日生化需氧量 | 0.366 | 0.241 | 0.398 | 0.455 | 0.423 | 0.394 | 0.425894 | 0.3195480 | 0.34650 | 0.246121 | 0.262164 | 0.247814 | 4.125 |
| 11 | 粪大肠杆菌 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 石油类 | 0.0129 | 0.0085 | 0.0140 | 0.0151 | 0.0141 | 0.0131 | 0.017036 | 0.0127819 | 0.01386 | 0.010548 | 0.011236 | 0.010621 | 0.154 |
| 13 | 动植物油 | 0.0129 | 0.0085 | 0.0140 | 0.0151 | 0.0141 | 0.0131 | 0.017036 | 0.0127819 | 0.01386 | 0.010548 | 0.011236 | 0.010621 | 0.154 |
| 14 | 总氰化物 | 0.00021 | 0.00014 | 0.00023 | 0.00025 | 0.00023 | 0.00021 | 0.000284 | 0.0002130 | 0.00023 | 0.000176 | 0.000187 | 0.000177 | 1.8422 |
| 15 | 氟化物 | 0.025 | 0.017 | 0.028 | 0.212 | 0.197 | 0.184 | 0.235661 | 0.1768166 | 0.19173 | 0.402584 | 0.428825 | 0.405353 | 0.6643 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | 0.0107 | 0.0071 | 0.0117 | 0.0126 | 0.0117 | 0.0109 | 0.034639 | 0.0259899 | 0.02818 | 0.008790 | 0.009363 | 0.008851 | 0.1805 |
| 17 | 总铁 | 0.00029 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00073 | 0.00068 | 0.00064 | 0.000344 | 0.0002578 | 0.00028 | 0.000163 | 0.000174 | 0.000165 | 0.0042 |
| 18 | 总铜 | 0.00026 | 0.00017 | 0.00029 | 0.00059 | 0.00056 | 0.00052 | 0.000312 | 0.0002343 | 0.00025 | 0.000316 | 0.000337 | 0.000319 | 0.0042 |
| 19 | 总锌 | 0.01411 | 0.00928 | 0.01535 | 0.02133 | 0.01849 | 0.00437 | 0.023169 | 0.0173834 | 0.01885 | 0.010935 | 0.011648 | 0.011010 | 0.1759 |
| -20 | 总铝 | 0.00362 | 0.00238 | 0.00393 | 0.01539 | 0.01431 | 0.01334 | 0.008007 | 0.0060075 | 0.00651 | 0.003709 | 0.003951 | 0.003735 | 0.0849 |
| 21 | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

六、一般固体废物及危险废物产生处置情况

## 6.1固体废物生产处置

## 污水厂压泥采用的板框压泥机，压出的污泥含水率小于等于65%

## 污水厂的产生的污泥有相应台账，处置后的污泥去向、数量均有相应联单，目前处置污泥单位：眉山乾丰基业建材有限公司，有环评批复可以处理污水厂的生活污泥。

## 2024.1-2024.12月污泥安全处置率达到规划目标。

## 一般固体废物污泥管理：目前处置危废单位为荣县于佳耐火材料厂，2024年1月-2024年12月生产污泥611.7吨，上年度剩余104吨，今年处置635.04吨，截止2024年12月31日目前库存80.66方，管理台账，处置协议，处置联单完善，储存现场冲洗整理干净，标识标牌清晰。

## 6.2危险废物生产处置

## 危险废物实验室废液代码HW49，目前处置危废单位为四川省中明环境治理有限公司，2022年结余0.04吨，2024年1-12月产生0.855吨，2024年转10月转移0.745吨，截止2024年12月31日库存0.15吨。按要求在固废系统申报了2024危险废物年度管理计划，并向生态环境局提交备案，建立了危险废物管理台账，按要求储存危废，按要求转移处置危废。

七、结论

眉山市派普污水处理有限公司在2024年度运行过程中:污水治理设施全部运转正常，无异常情况发生，累计处理污水2566447吨。

自行监测情况:2024年全年监测频次和监测指标(因子)满足《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HI978-2018)中相关要求。废水、废气实际排放量按照在线监控自动监测数据及手工检测数据(含派普污水处理有限公司自行检测数据及委托其他有资质的检测机构的监测数据)如实填报。 2024年全年的废水、废气污染物日排放浓度及排放量均满足许可排放要求。

污染物排放情况：2024年眉山市派普污水处理有限公司化学需氧量许可排放量为146吨，实际排放量为21.661吨:氨氮许可排放总量为10.95吨，实际排放量为0.463吨:总氮许可排放量为54.75吨，实际排放量为25.014吨:总磷许可排放量为1.825吨，实际排放量为0.495吨，均满足排放要求。废水、废气排放浓度及排放量均满足许可排放要求，。

信息公示情况：2024年，派普污水处理有限公司严格按照排污许可证管理要求以及其他相关要求，及时对厂内污水排放情况进行了填报和公示，具体如下:

- 按要求在全国排污许可证管理信息平台以及四川省污染源监测信息管理与共享平台对排放污水的污染物的自动监测及手工检测数据进行填报和公示;

- 厂区门口 LED 显示屏公布每日在线数据。

- 公司网站公示每月第三方监测数据和每月自行检测数据。

- 厂区公告栏公示每月第三方监测数据和每月自行检测数据。

- 同时还对以   下内容进行了公开:

（1）基础信息，包括单位名称、统一社会信用代码等；

（2）排污信息，包括排放污染物的名称、排放方式、排放口数量、排放    浓度和总量等信息；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）执行报告中相关内容；

（7）其他应当公开的环境信息。 眉山市派普污水处理有限公司信息公开情况满足排污许可证相关要求。